Приложение №1

Протокол обмена данными СКЗ и системы телемеханики

Редакция от 18 августа 2008 г.

Для обмена данными между СКЗ и системами телемеханики используется протокол “SI Modbus”, базирующийся на спецификациях протокола Modbus (MODBUS over Serial Line Specification and Implementation GuideV1.02)

Спецификация физического уровня:

- TIA/EIA-485 (RS485) полудуплексный (двухпроводный).

Спецификация канального уровня:

- режим передачи данных – RTU (бинарный режим);

- скорость передачи данных – 9600 бит/сек;

- количество бит данных – 8;

- бит четности – отсутствует;

- количество стоповых бит – 1;

- режим функционирования СКЗ – slave (ведомый);

Соглашение по адресации СКЗ

Каждая СКЗ в своем составе содержит два контроллера, основной и резервный. Резервный контроллер вводится в работу через 30 сек. после отключения основного. Для возможности определения системой телемеханики, какой из контроллеров работает в данный момент, вводится следующее соглашение по адресации контроллеров.

Нечетные адреса выделяются для основных контроллеров СКЗ

Четные адреса выделяются для резервных контроллеров СКЗ

По умолчанию все контроллеры будут иметь адрес «1». Данный адрес можно изменить через меню контроллера

Спецификация прикладного уровня:

Поддерживаемые коды команд (функций) 03, 06, 17.

03 (0x03) прочитать данные из регистра.

Запрос

| адрес СКЗ | 1 байт | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x03 |
| Адрес начального регистра | 2 байт | 0x03E8 |
| Кол-во запрашиваемых регистров | 2 байт | 0x0008 |
| Контрольная сумма | 2 байт | 0xC47C |

Ответ

| адрес СКЗ | 1 байт | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x03 |
| Кол-во байт в ответе | 1 байт | 0x10 |
| содержимое регистров | 16 байт | 0x0030 0x00DC 0x0000 0x0034 0x0000 0x0022 0x0201 0x01FC |
| Контрольная сумма | 2 байт | 0x357F |

Ошибка

| адрес СКЗ | 1 байт | От 1 до 247 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x83 |
| Код ошибки | 1 байт | От 1 до 4 |
| Контрольная сумма | 2 байт | CRC |

06 (0x06) записать данные в регистр.

Запрос

| адрес СКЗ | 1 байт | От 1 до 247 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x06 |
| Адрес регистра | 2 байт | От 1800 до 2100 |
| Записываемые данные | 2 байт | 1 |
| Контрольная сумма | 2 байт | CRC |

Ответ

| адрес СКЗ | 1 байт | От 1 до 247 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x06 |
| Адрес начального регистра | 2 байт | От 1800 до 2100 |
| Записываемые данные | 2 байт | Записываемые данные |
| Контрольная сумма | 2 байт | CRC |

Ошибка

| адрес СКЗ | 1 байт | От 1 до 247 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x86 |
| Код ошибки | 1 байт | От 1 до 4 |
| Контрольная сумма | 2 байт | CRC |

17 (0x11) запрос идентификационной информации устройства

Запрос

| адрес СКЗ | 1 байт | От 1 до 247 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x11 |
| Контрольная сумма | 2 байт | CRC |

Ответ

| адрес СКЗ | 1 байт | От 1 до 247 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x11 |
| Количество передаваемых байт | 1 байт | N |
| Идентификационная информация | N | Идентификационная информация |
| Контрольная сумма | 2 байт | CRC |

Ошибка

| адрес СКЗ | 1 байт | От 1 до 247 |
| --- | --- | --- |
| Код функции | 1 байт | 0x91 |
| Код ошибки | 1 байт | От 1 или 4 |
| Контрольная сумма | 2 байт | CRC |

Представление чисел

Все отрицательные числа представлены в дополнительном коде (число -90 соответствует коду 0xFFA6)

Все числа, размерность которых превышает 16 бит, занимают два или более регистров, при этом старшие биты числа находятся в регистре с большим номером.

Соглашение по адресация регистров

Все адреса регистров в данном документе отражают коды, передаваемые на канальном уровне, и не учитывают соглашения, в котором адреса зависят от типа адресного пространства.

Информационные регистры

(доступны для чтения)

2000 – регистр тока на выходе СКЗ (2 байта)

Токам от 0 до 100 А соответствуют коды от 0 до 10000

2001 – регистр напряжения на выходе СКЗ (2 байта)

Напряжениям от 0 до 48 В соответствуют коды от 0 до 480.

2002 – регистр потенциала СКЗ (2 байта)

Напряжениям от -5 В до 5 В соответствуют коды от -500 до 500.

2003 - 2004 –регистры времени защиты сооружения СКЗ (4 байта)

Код регистра представляет собой время защиты сооружения в секундах

2005 – регистр напряжения питающей сети (2 байта)

Код регистра соответствует значению питающего напряжения в Вольтах.

При отсутствии напряжения питания, или при обрыве цепи измерения напряжения питания 220В, передается значение 0 В (код 0x0000).

2006 – регистр температуры СКЗ (2 байта)

Температурам от -45  С до 100  С соответствуют коды -45 до 100.

При неисправности (выход параметра за диапазон измерения), или обрыве датчика температуры передается значение -100  С (код 0xFF9C).

Регистры флагов состояния

(доступны для чтения)

2007 – регистр состояния выпрямителей 1 – 8 (2 байта)

Для индикации состояния одного выпрямителя отводится 2 бита.

1 – 2 бит – характеризуют состояние выпрямителя №1

3 – 4 бит – характеризуют состояние выпрямителя №2

Далее аналогично.

Состояние выпрямителя характеризуется следующими кодами:

0x00 – исправен;

0x01 – выключен;

0x02 – отсутствует;

0x03 – авария.

2008 – регистр состояния выпрямителей 9 – 16 (2 байта)

см. описание на регистр 2007.

2009 – регистр состояния дискретных датчиков (2 байта)

1 – бит – датчик скорости коррозии №1

2 – бит – датчик скорости коррозии №2

3 – бит – датчик скорости коррозии №3

Состояние датчика коррозии характеризуется следующим образом:

1 – датчик сработал;

0 – датчик в норме.

4 – бит – датчик вскрытия шкафа

Состояние датчика вскрытия шкафа характеризуется следующим образом:

1 – шкаф вскрыт;

0 – шкаф закрыт.

5 – 6 бит – состояние сети 220 В:

0x00 – в норме;

0x01 – отсутствует;

0x02 – понижено;

0x03 – повышенно.

7 – 8 бит – резервные биты.

Управляющие регистры

(доступны для чтения и записи)

2010 – регистр времени (8 байт)

Код регистра представляет собой время в секундах. Значение 0 – соответствует дате 00:00:00 1 января, 1970 года по UTC (Universal Coordinated Time)

2014 – регистр задания выходного тока (2 байта)

Токам от 0 до 100 А соответствуют коды от 0 до 10000

2015 – регистр зарезервирован (2 байта)

2016 – регистр задания потенциала (2 байта)

Напряжениям от -5 В до 5 В соответствуют коды от -500 до 500.

2017 – регистр режима работы (2 байт)

0x00 – режим ручного управления, стабилизация выходного тока

0x01 – режим ручного управления, стабилизация выходного напряжения

0x02 – режим ручного управления, стабилизация поляризационного потенциала

0x03 – режим дистанционного управления, стабилизация выходного тока. Управление осуществляется через регистр 2014

0x05 – режим дистанционного управления, стабилизация поляризационного потенциала. Управление осуществляется через регистр 2016

0x06 – режим ручного управления, стабилизация суммарного потенциала

0х07 – режим дистанционного управления, стабилизация суммарного потенциала. Управление осуществляется через регистр 2016

0х08 – режим ожидания (выпрямители отключены, стабилизация не осуществляется)

Зарезервированное пространство

2018 – 2101 – резервные регистры (2 байта)

Регистры зарезервированы для реализации системы мониторинга

Идентификационная информация

| Код устройства | 1 байт | ???? |
| --- | --- | --- |
| Заводской номер | 4 байта | ?? ?? ???? |